福建师范大学旗山校区15-18号科研实验楼

地下室基坑监测方案

审核：陈德立

校对：杨建学

编写：李  飞

福建省建研工程顾问有限公司

二〇一九年一月

目录

1 工程概况	1

1.1工程概况	1

1.2支护方式	1

1.3工程地质及水文参数	1

2  监测工作目的、依据、内容	1

2.1 监测工作目的	1

2.2 监测依据	2

2.3 监测内容	2

3 监测点的布置、观测频率及预警指标	4

3.1 监测频率	4

3.2 监控预警指标	5

4 监测工作程序、制度	6

4.1 工作程序	6

4.2 工作制度	6

5 监测工作方法及技术保证措施	7

5.1 工作方法	7

5.2 质量、进度保证措施	7

6 与工程其它承包商的协调配合	8

7 现场监测成果提交	8

8 拟投入的主要人员、监测设备仪器表	9

9 基坑总平及监测点布置示意图：（附图）	9

福建师范大学旗山校区15-18号科研实验楼地下室基坑监测方案

- 1 工程概况

- 1.1工程概况

本项目位于福州市闽侯县上街镇福建师范大学旗山校区内。本工程±0.000相当于罗零标高8.25m，场地现状地面标高约为6.80～7.80m。

本工程设一层地下室，地下室底板面标高为-5.600m(局部-4.400m)，底板厚500mm，垫层厚100mm，基坑开挖至底板垫层底深度约为5.50m(局部4.30m)，基坑周边承台最大厚度为1.600m，垫层厚100mm，基坑开挖至承台垫层底深度为6.60m(局部5.40m)。基坑周长约500m，面积约13816m2。

- 1.2支护方式

本工程采用喷锚支护型式。本基坑工程侧壁的安全等级为二级，重要性系数取1.05。

- 1.3工程地质及水文参数

（1）根据岩土工程勘察报告，场地土自上而下依次为：

- 本场地基坑开挖范围内的地下水主要有：

初见水位为0.96～2.71m，混合稳定水位埋深约0.76～2.51m（罗零高程约5.20～6.71）。

- 2  监测工作目的、依据、内容

- 2.1 监测工作目的

该工程基坑周边环境复杂、基坑开挖深度较大，一旦出现问题，必然危及人身安全，甚至带来经济损失和不良的社会影响。对基坑进行施工监测是为了切实保障基坑及周围建筑物的安全，及时跟踪掌握基坑开挖和地下室施工过程中可能出现的各种不利情况，为建设单位和施工单位合理安排土方开挖顺序和施工进度，确保基坑及周围建筑物、道路的安全，出现隐患时为及时采取应急措施提供技术依据。

- 2.2 监测依据

按以下标准、规范及设计文件作为监测依据：

（1）《建筑基坑支护技术规程》     JGJ120-2012；

（2）《建筑基坑工程监测技术规范》 GB 50497-2009；

（3）《建筑地基基础设计规范》     GB 5007-2011；

（4）《国家一、二等水准测量规范》 GB/T 12897-2006；

（5）《国家三、四等水准测量规范》 GB/T 12898-2009；

（6）福建师范大学旗山校区15-18号科研实验楼地下室基坑设计图纸等相关资料的要求。

- 2.3 监测内容

2.3.1 基坑巡视检查

基坑工程整个施工期内，配合监理、施工单位进行基坑内外巡视检查。

1）支护结构：支护结构成型质量；墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移；基坑有无隆起等。

2）施工工况：开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异；基坑开挖分段长度、分层厚度是否与设计要求一致；场地地表水、地下水排放状况是否正常；基坑周边地面有无超载。

3）周边环境：周边管道有无破损、泄漏情况；周边建筑有无新增裂缝出现；周边道路（地面）有无裂缝、沉陷。

4）监测设施：基准点、监测点完好状况；监测元件的完好及保护情况；有无影响观测工作的障碍物。

2.3.2 现场监测

（1) 基坑坡顶、邻近建筑物及地表沉降观测：

在基坑施工过程中，由于土层应力释放，围护系统的变形、地下水位变化等因素，都可能导致基坑坡顶、邻近建筑物及地表的沉降变形。采用精密水准仪瑞士徕卡NA2＋GPM3进行观测。

通过基准点与各测点的沉降量差，计算个监测点的沉降量，其计算公式为：

Si＝Hi －Ho

式中：Si－测点沉降；

Ho、Hi－初始及第i次观测的高程。

（2) 深层水平位移监测（测斜）：

深层水平位移监测是为了掌握基坑开挖对基坑深部土体及围护结构的水平位移影响情况。基坑开挖时由于应力释放等原因，周边的土体必然会发生变形。如果侧向位移变形过大或变形速率过大，将对围护结构安全造成影响，甚至危及附近建筑物等。根据监测所采集数据，必要时采取措施，或调整施工方案，以确保其安全。使用测斜仪进行观测，读数至±0.01mm。

观测测斜仪上下两对导轮之间倾斜角度，倾斜角度间接反映了两对导轮间的相对水平位置，并可以计算出该段测斜管的相对水平位移。

δi=Lisinαi

式中  Li－设置的测点分段距离，常取1000mm。

图1  测斜仪工作原理示意图

整根管子两端的相对水平位移差Δn可表示为：

Δn=ΣLisinαi

当管子的埋置足够深时，管底可认为是不动的，Δn即为管顶的水平位移值。把测量结果整理成水平位移变化曲线，反映各土层的水平位移情况。

（3) 基坑坡顶水平位移观测

随着基坑土方开挖，坡顶土体及围护结构在自重及侧向土压力作用下可能会产生侧向位移，位移过大时会使水平支撑产生过大变形甚至失稳，对基坑安全产生隐患，对基坑邻近建筑物产生影响。坡顶水平位移可与深层水平位移监测（测斜）互补，相互验证，采用全站仪进行观测。

（4) 地下水位监测

基坑在开挖施工过程中，需要降低坑内地下水位，并影响周边地下水位，周边地下水位的下降会引起邻近建筑物沉降变形，对建筑物安全造成影响。对基坑周边水位观测可以及时了解基坑周边水位变化情况，必要时采取相应的措施，确保建筑物安全。采用水位观测计观测。

（5) 邻近建筑物倾斜观测

邻近建筑物倾斜度观测采用全站仪观测，观测时全站仪应置于距离大于建筑物高度的位置，瞄准上部标志，分别用正倒镜法向下投点将上部的倾斜值投到底部，指挥人员做出投点标志，由投点标志与原来的垂直标志用5m钢卷尺直接量取倾斜值，然后计算倾斜度。

（6）邻近建筑物、地表裂缝观测

根据基坑周边地表及建筑物的开裂情况，对基坑3倍开挖深度范围内进行裂缝观察。

发现裂缝后布置观测点，定期对建筑物、地表裂缝进行调查。对影响范围内的建（构）筑物，用数码相机或摄像机对既有建（构）筑物裂缝进行拍照、摄像，并记录裂缝位置。定期施工巡查影响范围内的建（构）筑物，发现新裂缝及时拍照并记录裂缝位置。

对需要观测的裂缝应统一进行编号。观测时采用砌筑石膏或采用电子裂缝测宽仪进行监测。

表1     基坑仪器监测项目汇总表

| 序号 | 监测项目 | 监测对象 | 监测点数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑坡顶沉降观测 | 基坑坡顶 | 31点 |
| 2 | 基坑坡顶水平位移观测 | 基坑坡顶 | 31点 |
| 3 | 深层水平位移监测(测斜) | 周边土体 | 16点 |
| 4 | 地下水位监测 | 基坑周边 | 12点 |
| 5 | 基坑邻近建筑物沉降观测 | 基坑邻近建筑物 | 18点 |
| 6 | 基坑邻近建筑物倾斜观测 | 基坑邻近建筑物 | 12点 |
| 7 | 基坑周边地表沉降观测 | 基坑周边地表 | 25点 |
| 8 | 邻近建筑物、周边地表裂缝观测 | 基坑邻近建筑物、周边地表 | / |

- 3 监测点的布置、观测频率及预警指标

基坑开挖施工前，对所有可测的监测项目进行两次观测，作为初始值。

监测设施均应做明显标记。监测点是监测工作的重要标志，需要现场各方的共同保护，以保证数据的连续性并能够及时准确地获得数据，以确保施工过程的顺利进行。

- 3.1 监测频率

- 基坑工程监测工作应贯穿于基坑工程和地下工程施工全过程。监测工作一般应从基坑工程施工前开始，直至地下工程完成为止。

- 在土方开挖之前应进行基数测量，且次数不少于两次。

（3）正常情况下的测试频率参照下表。当监测值相对稳定时，可适当降低监测频率。

- 当出现下列情况之一时，应加强监测，提高监测频率，并及时向委托方及相关单位报告监测结果。

- 监测数据达到报警值；

b.监测数据变化量较大或者速率加快；

c.存在勘察中未发现的不良地质条件；

d.基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏；

e.基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值；

f.支护结构出现开裂；

g.周边地面出现突然较大沉降或严重开裂；

h.邻近的建(构)筑物突然出现较大沉降、不均匀沉降或严重开裂；

i.基坑底部、坡体或支护结构出现管涌、渗漏或流砂等现象；

j.基坑工程发生事故后重新组织施工；

k.出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。

- 3.2 监控预警指标

表2 基坑监测报警值

当出现下列情况之一时，应立即报警。若情况比较严重，应立即停止施工，并对基坑支护结构采取应急措施。

（1）监测数据达到上表中的报警值；

（2）基坑支护结构或周围土体的位移值突然明显增大或基坑出现流沙、管涌、隆起、陷落或较严重的渗漏等；

（3）基坑支护结构的支撑或锚管体系持续过大变形、压曲、断裂、松弛或拔出的迹象；

（4）周边建筑的结构部分、周边地面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝；

（5）周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄露等；

（6）根据当地工程经验判断，出现其它必须进行危险报警的情况。

- 4 监测工作程序、制度

- 4.1 工作程序

（1)．合同签订后根据技术要求制订工作方案及实施细则，准备所需仪器设备并做好人员组织工作，在商定的时间内进场。

（2)．向业主或监理工程师指定的其他部门提交监测工作方案通过其审批。

（3)．按工作方案、有关规程进行仪器的埋设，采取可靠的技术措施确保所埋设仪器性能可靠。

（4)．对所埋设的仪器采取有效防护措施进行保护，并积极取得施工单位配合防止人为操作不当损坏仪器影响正常观测。

（5)．对已埋设的仪器进行监测，监测频率严格按合同要求进行，对不满足技术要求的仪器及时排除故障，必要时重新埋设。

（6)．根据实际情况对监测工作进行必要的调整，若这种调整与经审批的工作方案不符，实施调整前应经原审批人员或部门同意。

（7)．当日将所有观测资料整理出初步结果，交技术人员进行分析判定基坑变形状态，遇异常情况立即通报监理工程师或业主指定的相关单位，正常情况下观测结果每月通报一次。

（8)．在施工开始时，及时进场进行监测工作。完成所有监测工作后即进行总报告编写。总报告在现场工作结束后一个月内提交。

- 4.2 工作制度

（1)．遇异常情况或工作方案变更现场负责人须及时向负责人汇报或经其批准。

（2)．自觉接受监理工程师或业主指定的相关人员、部门的指令，主动保持监理单位及其它有关各方及时有效的联络。严格按照合同规定及监理工程师的指导进行工作。

（3)．观测人员应将当天观测资料整理出初步结果，交技术人员进行分析判断基坑变形状况，遇异常情况立即通报业主、监理工程师。

（4)．须做好每月一次观测结果通报，视需要与业主、监理、设计和施工单位交流存在问题、商议下一步工作。

- 5 监测工作方法及技术保证措施

- 5.1 工作方法

1）．前期准备阶段：

根据测试项目订购PVC高精度测斜管、沉降（水平位移）标志点、水位观测孔等监测元件以及辅助材料，并完成元件率定工作；制作水平位移及垂直沉降观测点的标记和基准测量点。

2）．测试仪器、设备的现场埋设、安装阶段

⑴ 基坑坡顶、邻近建筑物及地表沉降观测：在基坑开挖前完成观测点的布置，并进行初测。采用精密水准仪观测。

⑵ 深层水平位移监测（测斜管）：测斜管采用工程钻机钻孔埋设，钻孔埋设时，将测斜管埋入围护桩后的土体中，待管周土体与管体稳定后用测斜仪观测土体在不同深度的水平位移。埋设时测斜管的一对管槽应与可能出现的最大水平位移方向平行。从观测管自下而上进行观测，每1m为一个测点，每次观测读数力求准确。及时绘制出不同时间、不同深度土体的水平位移曲线。

⑶ 基坑坡顶水平位移观测点直接与沉降观测点共用，并埋设在不容易被破坏的地方并做相应保护。

⑷ 水位观测孔：水位观测孔采用钻孔埋设，钻孔直径为110mm。观测管采用直径约50mmPVC管，管身周围钻φ8@500mm进水孔，梅花形布置。外包2层无纺布，管身与钻孔壁间缝隙采用中粗砂回填。水位观测孔埋设好后，立即进行洗孔。

在基坑开挖前一周，埋设好测量标志点，同时埋设好周边建(构)筑沉降测量标志点，各监测点用红漆涂抹，提醒现场各方注意保护。

- 5.2 质量、进度保证措施

测试工作严格按合同、工作方案和相关规程要求进行，技术负责人全面负责技术质量与进度工作。

（1）质量保证措施

① 人员：监测组成员由具多年专业工作经验的技术人员组成，成员构成包含本次监测工作所涉及的各个专业。结果分析由具丰富工作经验的高级技术人员完成，可准确判断出基坑所处状态。

② 仪器设备：确保测试仪器性能稳定可靠性能不稳定者不得投入使用。

③ 仪器埋设：严格按规程进行监测仪器的埋设，埋设现场由经验丰富的技术人员负责以保证仪器的埋设质量。

④ 测试方案：根据本方案所列标准、规范制订监测方案，严格按合同和设计文件要求进行测试。

⑤ 管理制度：明确本项目所有参加人员的岗位职责，充分应用信息化管理手段对各工况所测得的数据进行集中管理，做到及时收集监测数据并处理，数据的采集和处理准确可靠。严格执行现场测试操作和控制标准。项目中所有工作人员必须严格执行工作制度，各负其责，既有良好技术素质又有良好的职业操行。

（2）进度保证措施

① 人员：保证配备足够的现场工作人员，除满足正常情况下的人员需求外，尚配备有具同样资格的后备技术人员满足对测试人员的特殊需求。

② 仪器：准备足够数量的合格备用仪器设备，以保证对仪器设备的特殊需求。

③ 合同生效后即完成仪器采购、标定和埋设准备工作，按规定的时间内进场进行各项现场工作。

- 6 与工程其它承包商的协调配合

监测的目的是准确掌握基坑开挖后所处状态，为工程设计和施工服务以使工程多、快、好、省地顺利完成。准确掌握基坑开挖后所处状态是建立在现场观测正常、有效的基础上。为做到现场测试正常、有效，除了监测单位精心组织、认真埋设仪器和观测外，还需要各有关单位协助。主动与业主、监理、施工、设计单位沟通，共同做好：

（1）仪器埋设工作。

（2）施工过程仪器保护工作。

（3）及时与各方协商监测工作中所遇到需要多方配合解决的问题。

- 7 现场监测成果提交

（1）每次监测成果于24小时形成报表，提供给甲方及有关单位；

（2）如遇异常情况应及时通报；

（3）按合同要求完成全部监测工作后一个月内提交最终监测报告。

- 8 拟投入的主要人员、监测设备仪器表

项目技术人员配备情况一览表

| 序号 | 人员名单 | 拟派岗位 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈德立 |  | 方案签发 |  |
| 2 | 杨建学 | 项目负责 | 负责监测项目的协调、安排及现场管理工作 |  |
| 3 | 林炯嵩 | 现场测量 | 负责沉降、水平位移、裂缝观测 |  |
| 4 | 吴 友 | 现场测试 | 负责深层水平位移、地下水位监测的监测点埋设及测试工作 |  |
| 5 | 李 飞 | 现场测试 | 负责内业数据处理工作 |  |

仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格或型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | 徕卡NA2（瑞士） | 台 | 1 |
| 2 | 全站仪 | 全站仪NTS-362RL | 台 | 1 |
| 3 | 测斜仪 | CX-03D | 台 | 1 |
| 4 | 水位计 | SWJ-963 | 台 | 1 |
| 5 | 裂缝宽度仪 | PTS-C101 | 台 | 1 |

- 9 基坑总平及监测点布置示意图：（附图）