招标文件

招标编号：闽师基招[2015]13号

项目名称：福建省大学生体育场馆电房预防性调试、大学生体育场开闭所和南区变配电所备自投加装工程

招标人：福建师范大学

日期：2015年9月

招 标 公 告

招标编号：闽师基招[2015]13号

- 招标条件

本招标项目福建省大学生体育场馆电房预防性调试、大学生体育场开闭所和南区变配电所备自投加装工程，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 项目概况和招标范围

  - 建设地点：福建师范大学旗山校区；

  - 工程建设规模：福建省大学生体育场馆电房预防性调试、大学生体育场开闭所和南区变配电所备自投加装工程，工程控制价121926元；

  - 招标范围和内容：福建省大学生体育场馆电房预防性调试、大学生体育场开闭所和南区变配电所备自投加装工程，具体以工程量清单为准；

  - 工期要求：15 个日历天；其中各关键节点的工期要求为：无；

  - 技术要求及质量标准：各电气设备具体试验项目按《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）及《继电保护及电网安全自动装置检验条例》标准，参照福建省电力有限公司企业标准《电力设备交接和预防性试验规程》（Q/FJG10029.2-2004）中项目及要求执行。10KV设备及瓷瓶的清扫、擦试工作，并应检查、紧固各电气连接部位。 低压部分也须进行清洁、部件检查及保养、连接件紧固与一二次行程检查。（测试要求详见工程量清单及测试内容）

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人具有独立法人资格和有效的企业法人营业执照，并取得合法有效的国家能源局福建监管办公室核发的承装、承修、承试类五级及以上资质；

  - 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级机电工程注册建造师执业资格（含临时执业资格），并持有安全生产考核合格证B证；

  - 本招标项目 不接受 联合体投标；

  - 投标人和拟派项目管理班子成员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；

3.5.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式： 资格后审 。

- 招标文件的获取

  - 凡有意参加投标者，请于 2015 年 9 月 7 日至2015 年9 月 11 日，每天上午 9 时 30 分至 11时 30 分，下午 14 时 30 分至 16 时 30 分（北京时间，不含周六、日，下同），到福建师范大学旗山校区行政楼312办公室郑老师处购买招标文件；

  - 招标文件（包括清单、控制价等资料）每份售价 200 元，以上材料售后不退。投标人在购买招标文件之前对本工程的招标文件应有充分了解，以免造成不必要损失；

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：采用经评审的最低价中标法。

- 投标保证金的提交

  - 投标保证金提交的时间：开标时随带现金，未中标人评标结束后退还投标保证金，中标人的投标保证金转为履约保证金。

  - 投标保证金提交的金额：人民币贰仟伍佰元（￥2500元）。

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2015年9 月17 日9时00分，提交地点为福建师范大学旗山校区行政楼第八会议室。在递交投标文件的同时，投标人拟派出的代表当持法定代表人授权委托书原件（由法定代表人到场参加的应出示法定代表人身份证明原件）、注册建造师执业证书（或临时建造师执业证书）复印件、受委托人身份证原件及购买招标文件的收款凭证原件到场核验登记。

  - 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介

本次招标公告在 福建师范大学网站招标公告栏（www.fjnu.edu.cn）上发布。

- 联系方式

招标人：福建师范大学；

地址：福建省福州市大学城科技路1号福建师范大学旗山校区，邮编：350108

电话：0591-22867516， 13375988225 ，13906916530

传真： 0591-22867517 ，联系人： 张老师，郑老师。

福建省大学生体育场馆电房预防性调试、大学生体育场开闭所

和南区变配电所备自投加装工程

招标说明书

一、工程招标项目

福建省大学生体育场馆电房预防性调试、大学生体育场开闭所和南区变配电所备自投加装工程

二、工期要求

总工期15日历天，工期从中标后第二天起算，每超过一天罚款1000元。工期提前不奖励。

三、材料要求

应采用国家检验合格的产品，品牌选用需经招标方同意。

四、技术要求及质量标准：各电气设备具体试验项目按《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）及《继电保护及电网安全自动装置检验条例》标准，参照福建省电力有限公司企业标准《电力设备交接和预防性试验规程》（Q/FJG10029.2-2004）中项目及要求执行。10KV设备及瓷瓶的清扫、擦试工作，并应检查、紧固各电气连接部位。 低压部分也须进行清洁、部件检查及保养、连接件紧固与一二次行程检查。保修期二年。（测试内容详见工程量清单及测试要求内容）

五、控制价：本工程的控制价为121926元，超过控制价的投标为废标。

工程量清单

| 编号 | 检测、调试、施工项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000KVA变压器 | 4台 |
| 2 | 1600KVA变压器 | 2台 |
| 3 | 高压进线柜 | 6台 |
| 4 | 高压出线柜 | 6台 |
| 5 | PT柜 | 6台 |
| 6 | 隔离柜 | 6台 |
| 7 | 母联柜 | 3台 |
| 8 | 10KV电缆 | 12条 |
| 9 | 低压总进线柜 | 6台 |
| 10 | 低压母联柜 | 6台 |
| 11 | 低压补偿 | 6台 |
| 12 | 避雷器 | 6组 |
| 13 | 低压馈线柜 | 30台 |
| 14 | 低压馈线抽屉柜 | 150个 |
| 15 | 低压出线电缆 | 156条 |
| 16 | 直流屏电池 | 144个 |
| 17 | 配电动力柜 | 150个 |
| 18 | 直流屏 | 6台 |
| 19 | 接地网（1-19项以上为检测内容） | 3组 |
| 20 | 自动投入装置调试 备用电源 自投装置（施工内容） | 2系统 |
| 21 | 盘柜配线 导线截面(2.5mm2以内)（施工内容） | 450m |
| 22 | 微机加装配件及编程（施工内容） | 2台 |
| 23 | 无端子外部接线 2.5（施工内容） | 30个 |
| 24 | 有端子外部接线 2.5（施工内容） | 40个 |

投标人报价应包括以上项目所涉及的有关项目的所有费用，包括：包装、运输、装卸、保险、普通税票、线材及上门安装调试、检测、备品备件、专用工具、特殊工具、验收、劳保、培训、保修等一切费用。

高压测试内容

高压测试应至少包含内容，不可缺项、漏项。

| 10KV高压设备检测预防性试验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 编号 | 项目 名称 | 检测内容 | 检测仪器名称 | 标准测试电压 \电流等 | 年检测试电压\电流等 | 标准 测试 | 测试 时间 | 合格标准值 | 备注 |
| 一 | 10KV电气高压设备检测、预防性试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 |  | 高低压侧引线头的拆除和装复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  | 测温装置及二次回路试验 | 万用表 | 绝缘电阻不小于1兆欧 |  |  |  |  |  |
| 1-3 |  | 冷却装置及二次回路检查试验 | 万用表 | 绝缘电阻不小于1兆欧 |  |  |  |  |  |
| 1-4 |  | 测量绕组的直流电阻 | 直流电阻测试仪 | 高压用10A测试，低压用5A测试 |  |  |  | 相间误差小于1%，线间小于2% |  |
| 1-5 |  | 测量绕组的绝缘电阻 | 智能绝缘摇表 | 10kV电压用2500v 档 | 绝缘电阻不小于1G欧 |  | 1min |  |  |
| 1-6 |  | 交流耐压试验 | 高压侧24kV，低压侧2.6kV， 试验时间为1min |  |  |  |  | 不发生放电或异常声音为试验合格 |  |
| 1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 母线 试验 | 绝缘电阻测试 | 智能绝缘摇表 | 10kV电压用2500v 档 | 绝缘电阻不小于1G欧 |  | 1min |  |  |
| 2-1 |  | 交流耐压试验 | 试验电压38kV | 试验时间为1min |  |  |  | 不发生放电或异常声音为试验合格 |  |
| 3 | 进线、 馈线 开关柜 | 绝缘电阻测试 | 智能绝缘摇表 | 10kV电压用2500v 档 | 绝缘电阻不小于1G欧 |  | 1min |  |  |
| 3-1 |  | 回路电阻测试 | 回路电阻测试仪 | 试验电流为100A | 回路电阻小于50微欧 |  |  |  |  |
| 3-2 |  | 交流耐压试验 | 试验电压42kV | 时间1min |  |  |  | 通过试验可判断开关绝缘及真空泡的好坏 |  |
| 3-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 线路变压器保护器校验 |  | 综保测试仪及万用表 |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 |  | 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-2 |  | 刻度校验、定值检查及校验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-3 |  | 过电流 | 通过加入0.95倍、1.05倍故障电流，来判断综合保护继电器是否正常工作 |  |  |  |  |  |  |
| 4-4 |  | 速断 | 其他保护退出，速断投入，通过加入0.95倍、1.05倍故障电流，来判断综合保护继电器是否正常工作 |  |  |  |  |  |  |
| 4-5 |  | 欠压 | 通过加入0.95倍、1.05倍模拟电压，来判断综合保护继电器是否正常工作 |  |  |  |  |  |  |
| 4-6 |  | 过压 | 通过加入0.95倍、1.05倍模拟电压，来判断综合保护继电器是否正常工作 |  |  |  |  |  |  |
| 4-7 |  | 回路检查及校验 | 综保测试仪及万用表 |  |  |  |  |  |  |
| 4-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10KV高压电缆试验 | 绝缘电阻测试 | 智能绝缘摇表 | 10kV电压用2500v 档 | 绝缘电阻不小于1G兆欧 |  | 1min |  |  |
| 5-1 |  | 直流耐压试验 | 3倍电缆相额定电压，5分钟,泄漏电流小于50uA |  |  |  |  |  |  |
| 5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 避雷器 | 绝缘电阻测试 | 智能绝缘摇表 | 10kV电压用2500v 档 | 绝缘电阻不小于1G兆欧 |  | 1min |  |  |
| 6-1 |  | 1mA下的电压值试验 | 直流耐压测试仪 | 试验电压为1mA下电压 ，0.75Ue时泄漏电流小 于50微安 |  |  |  |  |  |
| 6-2 |  | 0.75Ue的泄漏电流 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电压互感器 | 绝缘电阻测试 | 智能绝缘摇表 | 10kV电压用2500v 档 | 绝缘电阻不小于1兆欧 |  | 1min |  |  |
| 7-1 |  | 直流电阻试验 | 直流电阻测试仪 | ，三只或两只电压互感器直阻相差不大于100欧 |  |  |  |  |  |
| 7-2 |  | 交流耐压试验 | 高压对低压、及地试验电压72Kv |  |  | 低压对高压、及地用2.5kV摇表加压 |  |  | 试验时间1min |
| 7-3 |  | 变比 | 全自动变比测试仪 |  | 误差不大于±0.5% |  |  |  |  |
| 8 | 接地网 | 接地电阻 | 接地网测试仪 | 按设计要求，一般为不大于4欧姆 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10KV接地电阻 | 接地网测试仪 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 隔离 开关 | 绝缘电阻测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-1 |  | 回路电阻测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-2 |  | 交流耐压试验 |  |  |  |  |  |  |  |

| 三、低压出线400V部分测试内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 低压 部份 | 变压器到进线柜电缆绝缘 | 智能绝缘摇表 |  |  |  |
| 11 |  | 断路器检测 | 万用表 |  | 断路器机械部份润滑、磨损操作检查 |  |
| 12 |  | 螺丝紧固及连接件紧固 |  |  | 母排和接触部位螺丝检查并紧固、必要时做标线记号 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪表检查 | 万用表 |  | 检查感应器变比值及接头损伤、是否变黑 |  |
| 14 |  | 线路检查 |  |  | 检查仪表灵敏、准确度 |  |
|  |  |  | 万用表 |  | 检测各线路有无过流及发热现象 |  |
| 15 |  | 内部连接线路检查 |  |  | 检查一二次接线触头是否发黑，松动、有无跳火异常 |  |
| 16 |  | 直流屏电源检测 | 万用表 |  | 蓄电池稳压状态 |  |
|  |  |  | 电容表 |  | 直流系统绝缘、正负对地值 |  |
|  |  |  | 万用表 |  | 蓄电池输入电压、电流检测 |  |
|  |  |  |  |  | 蓄电池外观检查 |  |
| 17 |  | 卫生清洁 | 低压柜内设备卫生深度清洁、无灰尘、确保接地良好 |  |  |  |

六、投标方法：

1、投标人应响应招标说明书中一切要求，填写投标承诺函及开标一览表。投标文件同时提交如下资料：投标人具有独立法人资格和有效的企业法人营业执照，并取得合法有效的国家能源局福建监管办公室核发的承装、承修、承试类五级及以上资质；

2、投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级机电工程注册建造师执业资格（含临时执业资格），并持有安全生产考核合格证B证；

（以上证件为复印件，原件备查），法人代表授权委托书（如有），法人及委托人身份证复印件。

3、交投标书同时应交投标保证金2500元（现金形式），中标后反悔者没收保证金。未中标者当场退还保证金。中标单位的投标保证金转为履约保证金。履约保证金为发包价的10%，不足部分由中标人再转账到招标人指定账户。工程竣工验收后履约保证金无息退还。

4、根据工程量清单及需要测试要求的内容编制投标报价文件，没有编制投标报价文件的投标文件做废标处理。劳保统一按照甲类计取，结算按照企业实际劳保核定卡计算。

七、评标方法

1、本招标项目采用经评审的最低价中标法。

2、经评审的最低价中标法的评标办法：

（1）招标人依法组成评标委员会。评标委员会对投标人资格及承诺文件的有效性进行评审，评定进入经评审的最低价中标法的投标人名单，并由招标人当场公布。

（2）评标委员会将对各投标人的资格，测试、施工方案以及售后服务承诺（以售后服务承诺函为准）等方面进行审查的，对审查符合要求的投标人进行报价比较，评委会对各投标人的投标价格比较并按由低到高排序推荐评审价格最低的为中标候选人。若出现投标人投标报价相同的情况时，则按技术参数、售后服务等情况从优到劣顺序排列推荐中标候选人，若技术参数、售后服务等情况也相同时，评委会将以随机现场抽取的方式确定中标候选人。

备注要求：(1)投标人针对评标办法的承诺（描述）和证明材料不一致的，评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。投标人的澄清、说明采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性的内容。投标人按要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，招标人以投标描述、证明材料中有利于招标人的内容进行验收。(2)投标人的投标文件响应内容若出现前后不一致的情形，评标委员会有权做出对投标人不利的认定。评标委员会将以低标准进行评审，若中标则签合同时将按高标准执行。

（3）评标委员会编写评标报告。

如符合要求的投标人仅有两家，则转为竞争性谈判。

八、结算方式

本工程按照投标价及实际劳保核定卡包干结算。

九、付款方式

本工程不付预付款，测试调试且验收合格正常运行后付80%的合同款，工程结算经校审计处审计后且设备正常运行半年无质量问题后10个工作日内付至工程总造价的95%，留5%作为保修金，保修期满后结清。

十、开标时间

2015年9月17日上午9点00分，按照招标文件的要求将投标文件一式二份（正本一份，副本一份）装订密封好并在封口处加盖公章骑缝章后送到福建师范大学行政楼第八会议室。

福建师范大学

2015年9月6日

投标文件格式如下：

投标文件

招标编号：闽师基招[2015]13号

项目名称：福建省大学生体育场馆电房预防性调试、大学生体育场开闭所和南区变配电所备自投加装工程

投标人：            （盖章）

地  址：

电  话：

日期：2015年  月  日

开标一览表

工程名称：福建省大学生体育场馆电房预防性调试、大学生体育场开闭所和南区变配电所备自投加装工程

| 序 号 | 项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 期 | 日历天 |
| 2 | 质量保证金 | 工程造价的5% |
| 3 | 质 量 |  |
| 4 | 工程总造价 |  |

投标单位（盖章）：

法人代表（签字）：

职务：

法人授权代表（签字）

职务：

日期：

地址：

邮编：

电话：

投标承诺函

致：（招标人名称）

1、根据你方招标工程项目编号为闽师基招[2015]13号的福建省大学生体育场馆电房预防性调试、大学生体育场开闭所和南区变配电所备自投加装工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）__________________元（RMB：￥            元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期         日历天内完成工程质量达到        标准，并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交    元作为履约保证金汇入招标人的基建专户。

6、我方同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分

投标人：                   （盖章）

单位地址：______________

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码：__________   电话： ___________   传真：______________

开户银行名称：____________________________

开户银行账号：______________________________

开户银行地址：_____________________________

开户银行电话：_______________________________

日期：_____年____月____日